| 說 明 | ： | 靜電消散流展面塗EDF-4是屬於厚塗型地板材料， 主要適用於需排除靜電的工業用無塵室地板。 |
| --- | --- | --- |
| 特 性 | ： | - 良好的防靜電效果，不容易產生靜電火花。 - 防靜電效果長久不變。 - 無縫地板容易清潔或清洗。 - 良好的物理特性與耐磨耗性。 - 塗膜表面沒有纖維痕跡或纖維露頭等缺點。 |
| 用 途 | ： | - 半導體、電子機器、精密光學設備、醫藥品及食品的 無塵室地板。 - 電腦室、手術室的地板。 - 化學品倉儲、彈藥庫等儲存場所。 |
| 基本性狀 | ： | 主 劑 (EDF-4A)：各色液體 固化劑 (EDF-4B)：淡黃色液體 固化劑 (EDF-4BL)：淡黃色液體 由於主劑含有導電物質，有些調色没有辦法準確， 只能近似；對於一些顏色則沒有辦法調色，例如白色。 |
| 建議配合比 | ： | 主劑：固化劑 ＝ 4：1 (重量比) |
| 施 工 方 法 | ： | - 施工前，先將主劑攪拌均勻。 - 主劑與固化劑依重量配合比充分攪拌均勻。 - 使用鋸齒鏝刀塗佈，讓材料中的導電物質能均勻地分散在塗膜中。 - 夏季時搭配EDF-4BL固化劑，冬季時搭配EDF-4B固化劑。 - 施工時注意塗膜流平性。 |
| 可使用時間 | ： | EDF-4B 20分鐘 (25℃) EDF-4BL 30分鐘 (25℃) |

| 乾燥時間 | ： | 指觸時間 EDF-4B 6小時 (25℃) EDF-4BL 8小時 (25℃) 堅結時間 EDF-4B 12小時 (25℃) EDF-4BL 24小時 (25℃) |
| --- | --- | --- |
| 完全固化時間 | ： | 7天 (25℃) |
| 建議塗佈量 | ： | 1 kg/m2 (一道用量) |
| 包 裝 量 | ： | 主 劑 16 kg 裝 固化劑 4 kg 裝 |
| 建議工序 | ： | EDF-4可以施做導電地板與靜電消散地板 1) 導電地板施工工序： 第1道一般環氧底塗 第2道一般環氧中塗 第3道水性導電底塗ASP-W 第4道靜電消散流展面塗EDF-4 表面阻抗 < 106 Ω (測試電壓 = 100V) 2) 靜電消散地板施工工序： 第1道一般環氧底塗 第2道一般環氧中塗 第3道靜電消散流展面塗EDF-4 表面阻抗 106 ~ 109 Ω (測試電壓 = 100V) EDF-4的表面電阻值會因顏色不同而有些微差距，也會因施工時的氣溫而有些微差距，低溫施工完成面電阻值稍高。 |
| 儲存安定性 | ： | 儲存在陰涼場地，保存期限三個月。 超過保存期限會影響到施工時材料的流平性。 |

| 注 意 事 項 | ： | - 施工表面附著的污染物、灰塵、水份須清除乾淨。 - 施工場所須避免火源以及密閉作業。 - 主劑與固化劑須按規定配合比例均勻調合後，方可使用。 - 混合液請於可使用時間內使用完畢。 - 施工人員應該避免皮膚與眼睛接觸到化學材料，若不小心濺觸到皮膚與眼睛時，立即用大量清水沖洗，若眼睛如仍感覺不適時，則必須求助於醫生。 |
| --- | --- | --- |